ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про

ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

	Вид закупівлі
	Відкриті торги з особливостями 
Процедура закупівлі Відкриті торги проводиться Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)

	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2024-08-22-008986-a

	Назва предмета

закупівлі
	ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори (Насосний агрегат ДК 021:2015: 42122000-0)

	Обґрунтування

розміру бюджетного

призначення
	60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ розмір призначення, визначений відповідно до планової потреби

	Обґрунтування

технічних та якісних

характеристик

закупівлі
	Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори (Насосний агрегат ДК 021:2015: 42122000-0)
Місце поставки: 31200, Україна , Хмельницька обл., Хмельницький  р-н, місто Волочиськ, вулиця Степана Бандери 36 “А “.
Кількість товару: 

Насосний агрегат ДК 021:2015: 42122000-0 - 3 штуки.
Замовник залишає за собою право зменшити обсяги закупівлі після укладання договору у разі зменшення фінансування та/або виробничої потреби Замовника. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку, навантаження/розвантаження з урахуванням усіх  платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

Строк поставки товарів: партіями відповідно до заявок Замовника до 30.09.2024 року. 

Поставка товару відбувається за адресою: 31200, Україна , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вулиця Степана Бандери 36 “А“, за рахунок постачальника (вартість доставки входить до вартості товару). 

Поставка товару може відбуватись партіями за заявкою замовника. В такому разі кожна партія товару, повинна бути доставлена протягом трьох робочих днів з моменту такої заявки.

Вимоги щодо якості товару: товар повинен бути новим, повинен відповідати діючим стандартам та вимогам України, гарантія на товар повинна бути не менше гарантії заводу виробника.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

Технічна специфікація ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори (Насосний агрегат ДК 021:2015: 42122000-0)













Таблиця 1

№ з/п

Найменування товару
Кількість, од. виміру

Технічні вимоги

1.

Насосний агрегат

3 штуки
1.1Двигун:
- Привід насосу – Електродвигун з можливістю перемотки. 
- Відповідність стандартам NEMA 
- Температура рідини не більше*+35 градусів за Цельсієм

- Глибина занурення не менше*195м.

- Довготривалий режим роботи двигуна S1
- Синхронна частота обертання – не менше* 2800 об/хв.

- Напруга мережі живлення – не більше* 3~400В, 50 Гц.

- Потужність – не менше*1,5 кВт.

- Струм (номінальний) – не більше*4,8 А 

- Коефіцієнт потужності cosφ - не менше*0,66

- Матеріал валу – нержавіюча сталь “DUPLEX”

- Зовнішній кожух – Сталь AISI 304 

- Довжина - не більше*396 мм.

- Вага - не менше*10,2 кг.

- Клас ізоляції – «F» 

- Степінь захисту – IP68 

1.2. Гідравліка:
- Продуктивність(номінальна) – не менше*6 м3/год.

- Напір(номінальний)- не менше*64м.в.с.

- КПД в номінальній точці Ŋ, %- не менше*65%

Габаритні розміри: 

- Діаметр – не більше*98 мм; 

- Довжина – не більше*598 мм; 

- Вага агрегата – не більше* – 16,4 кг.

Матеріали насосної частини:

- Напірний корпус - нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- Робоче колесо – армований технополімер

- Вал насоса -нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- З’єднувальна муфта - нержавіюча сталь EN 1.4404 (AISI 316L)

- Корпус робочої ступені -нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- Дифузор –армований
технополімер

- Опора - нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- Зворотній клапан - нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- Кожух насоса -нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- Захист кабеля - нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

- Всмоктуюча сітка/фільтр -нержавіюча сталь EN 1.4301 (AISI 304)

Підключення до колони робочих труб – різьба (2``), що вмонтована в корпус насосу без перехідників та додаткових пристроїв (цілісна монолітна конструкція в корпусі).

Насос повинен забезпечувати такі робочі точки (надати обов’язкове підтвердження характеристик з каталога фірми виробника): 

Q м3/год

4

5

6

7

H, м

75

71

64

56

Ŋ, %

54,85

61,54

65,49

66,31

Кількість піску у воді:  не більше  150 г/м3 

Європейська країна виробництва.

Ціна тендерної пропозиції включає: ціну Товару; всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією Товару Покупцю; всі витрати Постачальника, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку Товару до місця поставки, визначеного складу Покупця, затрати по зберіганню Товару на складі Постачальника.

Товар повинен поставитися в повному обсязі згідно Пропозиції Замовника, повинен бути новим. Упаковка, в якій відвантажується Товар, повинна відповідати стандартам або технічним умовам та  має бути непошкодженою під час транспортування.

У разі виявлення неякісного товару, або такого, що не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом семи днів з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової  оплати з боку Замовника.

Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (учасник в складі тендерної пропозиції надає):

1. Надати копію діючого сертифікату ISO 9001, ISO 14001 виробника.

2. Надати копію діючого сертифікату відповідності насосів, виданого акредитованим органом сертифікації. 

3. Надати від виробника технічні паспорти запропонованих насосних агрегатів. 4. Надати довідку про наявність сертифікованого сервісного центру на території України. 

5. Термін гарантійного обслуговування має становити не менше 24 місяців. 

6. Насосні агрегати та їх комплектуючі мають бути новими, такими  що раніше не були у вжитку.
Учасник в складі тендерної пропозиції надає заповнену таблицю 1 цього додатку №2 до тендерної документації.

	Обґрунтування

очікуваної вартості

предмета закупівлі
	Відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому. Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін, комерційних пропозицій на аналогічний товар. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби. Очікувана вартість на закупівлю складає  60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.


